## Variables Generales
Datos
Variable | Valor | Unidades | Descripción
h_ext | 15 | [J/m^2*K*s] | Coeficiente de convección del aire
k_PE | 0.38 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción de la tubería de Polietileno
k_PP | 0.2 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción de la tubería de Polipropileno
k_1 | 0.1 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción del aislante
k_agua | 0.58 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción del agua
v | 1.5 | [m/s] | Velocidad inicial del agua
rho_agua | 983.2 | [kg/m^3] | Densidad del agua a una temperatura T
Cp,agua | 4186 | [J/kg*°C] | Calor específico del agua a una temperatura T
mu_agua | 0.000466 | [kg/m*s] | Viscosidad dinámica del agua a una temperatura T
L | 15 | [m] | Largo expuesto de la tubería
T_amb | 30 | [°C] | Temperatura del ambiente
T_in,agua | 60 | [°C] | Temperatura inicial del agua
Pr | 2.983 | [ - ] | Número de Prandtl para el agua a una temperatura T
e_ais | 1 | [mm] | Espesor de la pared de aislante

## Temperaturas - PE
Polietileno - PN 10 | [13 empty] | Polietileno - PN 16 | [13 empty] | Polietileno - PN 20
Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Pared [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%]
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.3 | 48738.0258 | 179.6463 | 0.0001478 | 0.0052961 | 0.0073389 | 0.046667 | 0.059449 | 366.2144 | 0.2747 | 59.6815 | 0.31847 | 0.53079 | 20 | 2.3 | 48738.0258 | 179.6463 | 0.0001478 | 0.0052961 | 0.0073389 | 0.046667 | 0.059449 | 366.2144 | 0.2747 | 59.6815 | 0.31847 | 0.53079
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2.3 | 64562.0601 | 224.9602 | 0.00015635 | 0.0054581 | 0.00785 | 0.05037 | 0.063835 | 451.7881 | 0.48204 | 59.7761 | 0.2239 | 0.37317 | 25 | 2.8 | 61397.2532 | 216.0941 | 0.00015479 | 0.0064735 | 0.0074652 | 0.047901 | 0.061995 | 442.3937 | 0.43594 | 59.7576 | 0.24243 | 0.40405
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | 82284.9785 | 273.1368 | 0.00016412 | 0.0071035 | 0.0078812 | 0.05098 | 0.066129 | 555.8309 | 0.78301 | 59.8304 | 0.16958 | 0.28263 | 32 | 3.6 | 78487.2103 | 263.0043 | 0.00016258 | 0.0083175 | 0.0075175 | 0.048627 | 0.064625 | 542.517 | 0.7124 | 59.8181 | 0.18192 | 0.30321
40 | 2.4 | 111401.2017 | 348.0453 | 0.00017437 | 0.0059207 | 0.0085871 | 0.055873 | 0.070555 | 705.3039 | 1.4352 | 59.8826 | 0.1174 | 0.19567 | 40 | 3.7 | 103172.7039 | 327.3224 | 0.00017172 | 0.0087749 | 0.0079528 | 0.051746 | 0.068645 | 671.3802 | 1.231 | 59.8697 | 0.13029 | 0.21715 | 40 | 4.5 | 98109.0129 | 314.4061 | 0.00017 | 0.010397 | 0.0075625 | 0.049206 | 0.067336 | 650.8463 | 1.1131 | 59.8603 | 0.13968 | 0.2328
50 | 3 | 139251.5021 | 416.0674 | 0.00018233 | 0.0074009 | 0.0086286 | 0.05641 | 0.072622 | 856.5382 | 2.2425 | 59.9088 | 0.091247 | 0.15208 | 50 | 4.6 | 129124.1202 | 391.6785 | 0.0001796 | 0.010916 | 0.008001 | 0.052308 | 0.071405 | 807.7871 | 1.9282 | 59.8999 | 0.10008 | 0.1668 | 50 | 5.6 | 122794.5064 | 376.2417 | 0.0001778 | 0.012947 | 0.0076088 | 0.049744 | 0.070477 | 778.2961 | 1.7438 | 59.8934 | 0.10663 | 0.17771
63 | 3.8 | 175330.3004 | 500.2757 | 0.00019093 | 0.009371 | 0.008657 | 0.056821 | 0.075039 | 1043.7172 | 3.555 | 59.9299 | 0.070136 | 0.11689 | 63 | 5.8 | 162671.073 | 471.164 | 0.00018809 | 0.013763 | 0.0080319 | 0.052718 | 0.074701 | 972.7486 | 3.0602 | 59.9241 | 0.075937 | 0.12656 | 63 | 7.1 | 154442.5751 | 451.999 | 0.00018615 | 0.0164 | 0.0076256 | 0.050051 | 0.074263 | 928.9909 | 2.7584 | 59.9195 | 0.080454 | 0.13409
75 | 4.5 | 208877.2532 | 575.4886 | 0.00019773 | 0.011101 | 0.0086847 | 0.057143 | 0.077127 | 1209.7678 | 5.0456 | 59.9427 | 0.057279 | 0.095464 | 75 | 6.8 | 194319.1416 | 543.1706 | 0.0001949 | 0.016164 | 0.0080794 | 0.05316 | 0.077599 | 1118.6038 | 4.3668 | 59.9388 | 0.061195 | 0.10199 | 75 | 8.4 | 184191.7597 | 520.4032 | 0.00019282 | 0.019421 | 0.0076583 | 0.05039 | 0.077661 | 1059.4492 | 3.9235 | 59.9355 | 0.064508 | 0.10751
90 | 5.4 | 250652.7039 | 665.8582 | 0.00020508 | 0.013322 | 0.0087036 | 0.057391 | 0.079622 | 1406.2308 | 7.2656 | 59.9538 | 0.046236 | 0.077061 | 90 | 8.2 | 232929.7854 | 627.9193 | 0.00020209 | 0.019481 | 0.0080882 | 0.053333 | 0.081105 | 1282.9014 | 6.2745 | 59.9512 | 0.048844 | 0.081407 | 90 | 10.1 | 220903.5193 | 601.8468 | 0.00019996 | 0.023344 | 0.0076706 | 0.05058 | 0.081794 | 1206.409 | 5.6433 | 59.9489 | 0.051069 | 0.085116
110 | 6.6 | 306353.3047 | 781.8112 | 0.00021347 | 0.016282 | 0.008721 | 0.057619 | 0.082835 | 1652.0443 | 10.8536 | 59.9636 | 0.036362 | 0.060603 | 110 | 10 | 284832.618 | 737.557 | 0.00021039 | 0.023764 | 0.0081083 | 0.053571 | 0.085654 | 1485.4511 | 9.3823 | 59.9622 | 0.037823 | 0.063038 | 110 | 12.3 | 270274.5064 | 707.2417 | 0.00020819 | 0.028444 | 0.0076939 | 0.050833 | 0.08718 | 1384.8565 | 8.4477 | 59.9608 | 0.039162 | 0.06527
125 | 7.4 | 348761.7167 | 867.2551 | 0.00021908 | 0.018272 | 0.0087462 | 0.057848 | 0.085086 | 1831.0002 | 14.0665 | 59.9689 | 0.031096 | 0.051826 | 125 | 11.4 | 323443.2618 | 816.5115 | 0.0002158 | 0.027081 | 0.0081113 | 0.053648 | 0.089056 | 1622.3713 | 12.0983 | 59.968 | 0.032035 | 0.053392 | 125 | 14 | 306986.2661 | 783.1031 | 0.00021356 | 0.032368 | 0.0076986 | 0.050919 | 0.091198 | 1503.649 | 10.8985 | 59.967 | 0.03296 | 0.054933
140 | 8.3 | 390537.1674 | 949.4098 | 0.0002241 | 0.020493 | 0.0087519 | 0.057934 | 0.087403 | 1995.9567 | 17.6382 | 59.973 | 0.027033 | 0.045055 | 140 | 12.7 | 362686.867 | 894.848 | 0.0002208 | 0.030187 | 0.0081278 | 0.053803 | 0.092339 | 1754.5407 | 15.2122 | 59.9724 | 0.027553 | 0.045922 | 140 | 15.7 | 343698.0258 | 857.167 | 0.00021844 | 0.036291 | 0.0077023 | 0.050986 | 0.095198 | 1612.7446 | 13.661 | 59.9718 | 0.028202 | 0.047004
160 | 9.5 | 446237.7682 | 1056.2747 | 0.00023015 | 0.023453 | 0.0087579 | 0.058025 | 0.090466 | 2203.4182 | 23.0283 | 59.9771 | 0.022858 | 0.038097 | 160 | 14.6 | 413956.7382 | 994.6901 | 0.00022672 | 0.03468 | 0.0081243 | 0.053827 | 0.096858 | 1909.1228 | 19.817 | 59.977 | 0.023014 | 0.038357 | 160 | 17.9 | 393069.0129 | 954.3306 | 0.00022439 | 0.041391 | 0.0077144 | 0.051111 | 0.10044 | 1748.1222 | 17.8676 | 59.9766 | 0.023373 | 0.038954
180 | 10.7 | 501938.3691 | 1160.4973 | 0.00023563 | 0.026413 | 0.0087625 | 0.058095 | 0.093507 | 2397.8502 | 29.136 | 59.9803 | 0.01966 | 0.032767 | 180 | 16.4 | 465859.5708 | 1093.271 | 0.00023214 | 0.038962 | 0.0081327 | 0.053919 | 0.10125 | 2055.3677 | 25.098 | 59.9804 | 0.019564 | 0.032606 | 180 | 20.1 | 442440 | 1049.0769 | 0.00022976 | 0.046492 | 0.0077238 | 0.051209 | 0.10565 | 1870.6119 | 22.638 | 59.9803 | 0.01974 | 0.0329
200 | 11.9 | 557638.97 | 1262.4271 | 0.00024064 | 0.029374 | 0.0087662 | 0.058152 | 0.096533 | 2580.4445 | 35.9613 | 59.9829 | 0.017142 | 0.02857 | 200 | 18.2 | 517762.4034 | 1189.6747 | 0.0002371 | 0.043245 | 0.0081394 | 0.053993 | 0.10561 | 2189.8847 | 31.002 | 59.9831 | 0.016875 | 0.028124 | 200 | 22.4 | 491178.0258 | 1140.5516 | 0.00023461 | 0.051788 | 0.0077215 | 0.051221 | 0.11097 | 1977.2699 | 27.9001 | 59.9831 | 0.01693 | 0.028217
225 | 13.4 | 627264.721 | 1387.0257 | 0.00024637 | 0.033074 | 0.00877 | 0.058209 | 0.1003 | 2793.6289 | 45.502 | 59.9853 | 0.014667 | 0.024445 | 225 | 20.5 | 582324.4635 | 1306.9406 | 0.00024274 | 0.048703 | 0.0081416 | 0.054038 | 0.11113 | 2340.81 | 39.2156 | 59.9857 | 0.01426 | 0.023766 | 225 | 25.2 | 552575.279 | 1253.2479 | 0.0002402 | 0.058262 | 0.0077257 | 0.051278 | 0.11751 | 2100.6272 | 35.3111 | 59.9858 | 0.014211 | 0.023686
250 | 14.8 | 697523.4335 | 1509.9788 | 0.00025166 | 0.036545 | 0.0087809 | 0.058307 | 0.10388 | 2999.3274 | 56.266 | 59.9873 | 0.012734 | 0.021224 | 250 | 22.7 | 647519.485 | 1422.7418 | 0.00024794 | 0.053951 | 0.0081514 | 0.054127 | 0.11648 | 2483.287 | 48.488 | 59.9878 | 0.012235 | 0.020391 | 250 | 27.9 | 614605.4936 | 1364.5862 | 0.00024537 | 0.064539 | 0.0077371 | 0.051376 | 0.1239 | 2215.9032 | 43.6839 | 59.9879 | 0.012118 | 0.020197
280 | 16.6 | 781074.3348 | 1653.0185 | 0.00025742 | 0.040985 | 0.008783 | 0.058345 | 0.10837 | 3219.545 | 70.5526 | 59.9891 | 0.010901 | 0.018169 | 280 | 25.4 | 725373.7339 | 1558.0209 | 0.00025364 | 0.060374 | 0.0081566 | 0.054184 | 0.12297 | 2635.0016 | 60.8488 | 59.9897 | 0.010345 | 0.017242 | 280 | 31.3 | 688029.0129 | 1493.5137 | 0.00025097 | 0.072386 | 0.0077367 | 0.051395 | 0.13177 | 2332.4435 | 54.7447 | 59.9898 | 0.010178 | 0.016964
315 | 18.7 | 878550.3863 | 1816.0891 | 0.00026354 | 0.046166 | 0.0087848 | 0.058381 | 0.1136 | 3454.7929 | 89.261 | 59.9908 | 0.0092461 | 0.01541 | 315 | 28.6 | 815887.2103 | 1711.701 | 0.00025967 | 0.067974 | 0.0081583 | 0.054217 | 0.13061 | 2790.4486 | 76.9819 | 59.9913 | 0.0086594 | 0.014432 | 315 | 35.2 | 774111.7597 | 1641.2198 | 0.00025696 | 0.081409 | 0.0077405 | 0.051441 | 0.14085 | 2455.1024 | 69.3004 | 59.9915 | 0.0084632 | 0.014105
355 | 21.1 | 989951.588 | 1998.0897 | 0.00026991 | 0.052087 | 0.0087865 | 0.058413 | 0.11956 | 3698.7729 | 113.333 | 59.9922 | 0.0077965 | 0.012994 | 355 | 32.2 | 919692.8755 | 1883.8142 | 0.00026597 | 0.076539 | 0.0081629 | 0.054267 | 0.13923 | 2950.6022 | 97.817 | 59.9928 | 0.007206 | 0.01201 | 355 | 39.7 | 872220.7725 | 1805.6142 | 0.00026316 | 0.091806 | 0.0077416 | 0.051466 | 0.15128 | 2575.5404 | 87.9795 | 59.993 | 0.0069934 | 0.011656
400 | 23.7 | 1115910.9013 | 2199.0111 | 0.00027646 | 0.058518 | 0.008793 | 0.058474 | 0.12606 | 3954.2296 | 144.0083 | 59.9934 | 0.0065596 | 0.010933 | 400 | 36.3 | 1036157.7682 | 2072.3568 | 0.00027239 | 0.086279 | 0.0081646 | 0.054295 | 0.14901 | 3106.1416 | 124.1596 | 59.994 | 0.0059764 | 0.0099607 | 400 | 44.7 | 982989.0129 | 1986.8393 | 0.00026953 | 0.10338 | 0.0077457 | 0.051509 | 0.1629 | 2695.4467 | 111.7444 | 59.9942 | 0.0057624 | 0.009604
450 | 26.7 | 1255162.4034 | 2415.9267 | 0.00028304 | 0.065919 | 0.0087938 | 0.058496 | 0.13349 | 4200.128 | 182.1916 | 59.9945 | 0.0055073 | 0.0091788 | 450 | 40.9 | 1165281.8884 | 2276.505 | 0.00027886 | 0.097196 | 0.0081641 | 0.054307 | 0.15995 | 3254.4244 | 157.0329 | 59.995 | 0.0049509 | 0.0082515 | 450 | 50.3 | 1105783.5193 | 2183.031 | 0.00027595 | 0.11633 | 0.0077472 | 0.051534 | 0.17588 | 2808.3933 | 141.4063 | 59.9953 | 0.0047445 | 0.0079075
500 | 29.7 | 1394413.9056 | 2628.0715 | 0.00028905 | 0.07332 | 0.0087944 | 0.058513 | 0.14092 | 4420.2537 | 224.8599 | 59.9953 | 0.0046961 | 0.0078268 | 500 | 45.4 | 1295038.97 | 2477.1373 | 0.00028481 | 0.1079 | 0.0081677 | 0.054343 | 0.1707 | 3389.0066 | 193.952 | 59.9958 | 0.0041743 | 0.0069571 | 500 | 55.8 | 1229210.9871 | 2375.8825 | 0.00028186 | 0.12908 | 0.0077525 | 0.05158 | 0.18869 | 2909.96 | 174.7356 | 59.996 | 0.0039784 | 0.0066306
560 | 33.2 | 1562148.6695 | 2878.0723 | 0.0002957 | 0.081971 | 0.0087986 | 0.058553 | 0.14962 | 4663.9482 | 282.2106 | 59.9961 | 0.003948 | 0.0065801 | 560 | 50.8 | 1450747.4678 | 2712.6719 | 0.00029135 | 0.12075 | 0.0081711 | 0.054377 | 0.18359 | 3529.8895 | 243.3953 | 59.9965 | 0.0034646 | 0.0057743 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
630 | 37.4 | 1757100.7725 | 3161.9948 | 0.00030273 | 0.092332 | 0.0087987 | 0.058565 | 0.16 | 4905.6238 | 357.0442 | 59.9967 | 0.0032823 | 0.0054704 | 630 | 57.2 | 1631774.4206 | 2980.2446 | 0.00029829 | 0.13595 | 0.0081712 | 0.054388 | 0.19881 | 3666.4606 | 307.9277 | 59.9972 | 0.0028445 | 0.0047408 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
710 | 42.1 | 1980536.1373 | 3479.7659 | 0.00031007 | 0.10394 | 0.0088017 | 0.058596 | 0.17165 | 5154.0819 | 453.622 | 59.9973 | 0.0027143 | 0.0045238 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
800 | 47.4 | 2231821.8026 | 3828.7008 | 0.00031757 | 0.11704 | 0.008804 | 0.05862 | 0.18478 | 5395.4301 | 576.0333 | 59.9978 | 0.0022376 | 0.0037293 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
900 | 53.3 | 2510957.7682 | 4207.2211 | 0.00032514 | 0.13161 | 0.0088058 | 0.05864 | 0.19938 | 5625.6945 | 729.1341 | 59.9982 | 0.0018432 | 0.003072 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1000 | 59.3 | 2789460.7725 | 4576.569 | 0.00033205 | 0.14641 | 0.0088052 | 0.058643 | 0.21419 | 5817.5125 | 899.8479 | 59.9985 | 0.0015444 | 0.0025741 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Temperaturas - PP
Polipropileno - PN 10 | [14 empty] | Polipropileno - PN 16 | [14 empty] | Polipropileno - PN 20
Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. Aislante [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%]
16 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16.2 | 2.2 | 37344.721 | 145.1801 | 0.00014014 | 0.0093489 | 0.0068682 | 0.043223 | 0.059581 | 279.9877 | 0.16128 | 59.5853 | 0.41472 | 0.6912 | 16 | 16.2 | 2.7 | 34179.9142 | 135.251 | 0.00013768 | 0.010948 | 0.0062862 | 0.03956 | 0.056932 | 268.1828 | 0.1351 | 59.5258 | 0.4742 | 0.79033
20 | 20.3 | 2 | 51586.3519 | 187.9973 | 0.00014949 | 0.0089428 | 0.0076582 | 0.048729 | 0.06548 | 351.918 | 0.30775 | 59.7268 | 0.27318 | 0.45529 | 20 | 20.2 | 2.8 | 46206.1803 | 172.1408 | 0.00014623 | 0.01185 | 0.0068919 | 0.043844 | 0.062732 | 329.0223 | 0.2469 | 59.6817 | 0.31834 | 0.53057 | 20 | 20.2 | 3.4 | 42408.412 | 160.7257 | 0.00014374 | 0.013749 | 0.0063254 | 0.04024 | 0.060459 | 313.3343 | 0.20799 | 59.6401 | 0.3599 | 0.59983
25 | 25.3 | 2.3 | 65511.5021 | 227.6029 | 0.00015681 | 0.010385 | 0.0078745 | 0.050549 | 0.068965 | 424.3273 | 0.49632 | 59.7958 | 0.20424 | 0.3404 | 25 | 25.2 | 3.5 | 57599.485 | 205.333 | 0.00015282 | 0.014807 | 0.0069499 | 0.044608 | 0.066517 | 386.8112 | 0.38368 | 59.7592 | 0.24084 | 0.4014 | 25 | 25.2 | 4.2 | 53168.7554 | 192.5968 | 0.00015039 | 0.01703 | 0.0064153 | 0.041176 | 0.064772 | 366.6791 | 0.32692 | 59.7321 | 0.26794 | 0.44657
32 | 32.3 | 2.9 | 83867.382 | 277.3309 | 0.00016475 | 0.013112 | 0.0079604 | 0.051506 | 0.072744 | 515.0061 | 0.81342 | 59.8487 | 0.15125 | 0.25209 | 32 | 32.2 | 4.4 | 74056.4807 | 251.0581 | 0.0001607 | 0.018675 | 0.0070503 | 0.045614 | 0.0715 | 462.6707 | 0.63424 | 59.8257 | 0.17427 | 0.29045 | 32 | 32.2 | 5.4 | 67726.867 | 233.7398 | 0.00015785 | 0.021859 | 0.0064477 | 0.041715 | 0.07018 | 431.0863 | 0.53046 | 59.8059 | 0.19414 | 0.32357
40 | 40.1 | 3.7 | 103489.1845 | 328.1253 | 0.00017182 | 0.016677 | 0.0079578 | 0.051781 | 0.076588 | 603.5989 | 1.2386 | 59.8836 | 0.11642 | 0.19403 | 40 | 40.1 | 5.5 | 92095.8798 | 298.8932 | 0.00016786 | 0.023326 | 0.0070817 | 0.046081 | 0.076657 | 536.6672 | 0.98086 | 59.8693 | 0.13071 | 0.21784 | 40 | 40.1 | 6.7 | 84500.3433 | 279.0041 | 0.000165 | 0.027148 | 0.0064976 | 0.04228 | 0.076091 | 496.0671 | 0.82574 | 59.8565 | 0.14351 | 0.23919
50 | 50.1 | 4.6 | 129440.6009 | 392.4463 | 0.00017969 | 0.020746 | 0.0080049 | 0.052335 | 0.081265 | 711.5077 | 1.9376 | 59.9123 | 0.087722 | 0.1462 | 50 | 50.1 | 6.9 | 114882.4893 | 356.7195 | 0.00017545 | 0.02924 | 0.0071046 | 0.046449 | 0.082969 | 618.518 | 1.5263 | 59.9032 | 0.096809 | 0.16135 | 50 | 50.1 | 8.3 | 106021.03 | 334.5318 | 0.00017266 | 0.033707 | 0.0065566 | 0.042866 | 0.083303 | 568.5219 | 1.2999 | 59.8955 | 0.10448 | 0.17413
63 | 63.1 | 5.8 | 162987.5536 | 471.8972 | 0.00018816 | 0.026154 | 0.008035 | 0.052739 | 0.087117 | 835.7347 | 3.0721 | 59.935 | 0.064988 | 0.10831 | 63 | 63.1 | 8.6 | 145264.6352 | 430.3797 | 0.00018388 | 0.03652 | 0.0071613 | 0.047005 | 0.09087 | 714.0958 | 2.4403 | 59.9301 | 0.069905 | 0.11651 | 63 | 63.1 | 10.5 | 133238.3691 | 401.631 | 0.00018073 | 0.042592 | 0.0065684 | 0.043113 | 0.092454 | 643.7514 | 2.053 | 59.9251 | 0.074909 | 0.12485
75 | 75.1 | 6.8 | 194635.6223 | 543.8782 | 0.00019496 | 0.030717 | 0.0080819 | 0.053178 | 0.092171 | 943.2827 | 4.381 | 59.9486 | 0.051436 | 0.085727 | 75 | 75.1 | 10.3 | 172481.9742 | 493.7633 | 0.0001903 | 0.043684 | 0.007162 | 0.047125 | 0.098162 | 784.9041 | 3.4405 | 59.9455 | 0.054501 | 0.090834 | 75 | 75.1 | 12.7 | 157290.9013 | 458.6556 | 0.00018683 | 0.051292 | 0.0065313 | 0.042974 | 0.10098 | 695.7645 | 2.8611 | 59.9419 | 0.058093 | 0.096822
90 | 90.1 | 8.2 | 233246.2661 | 628.6017 | 0.00020215 | 0.037019 | 0.0080903 | 0.053348 | 0.098659 | 1056.0677 | 6.2916 | 59.9599 | 0.040099 | 0.066832 | 90 | 90.1 | 12.3 | 207294.8498 | 571.9981 | 0.00019743 | 0.052215 | 0.0071902 | 0.047412 | 0.10701 | 865.2862 | 4.9694 | 59.9584 | 0.041596 | 0.069327 | 90 | 90.1 | 15 | 190204.8927 | 533.9507 | 0.00019406 | 0.060838 | 0.0065974 | 0.043503 | 0.11113 | 764.5309 | 4.1838 | 59.9563 | 0.043654 | 0.072757
110 | 110.1 | 10 | 285149.0987 | 738.2125 | 0.00021043 | 0.045156 | 0.00811 | 0.053583 | 0.10706 | 1189.7706 | 9.4031 | 59.9698 | 0.030227 | 0.050378 | 110 | 110.1 | 15.1 | 252868.0687 | 670.5621 | 0.00020544 | 0.064042 | 0.0071919 | 0.047517 | 0.11896 | 949.5534 | 7.3946 | 59.9693 | 0.030676 | 0.051127 | 110 | 110.1 | 18.3 | 232613.3047 | 627.2367 | 0.00020204 | 0.074254 | 0.0066158 | 0.043711 | 0.12478 | 832.7117 | 6.2575 | 59.9682 | 0.031791 | 0.052984
125 | 125.1 | 11.4 | 323759.7425 | 817.1506 | 0.00021585 | 0.051458 | 0.0081128 | 0.053659 | 0.11345 | 1274.8309 | 12.122 | 59.9749 | 0.025123 | 0.041872 | 125 | 125.1 | 17.1 | 287680.9442 | 743.4516 | 0.00021081 | 0.072573 | 0.0072087 | 0.047679 | 0.12767 | 1006.5423 | 9.5709 | 59.9749 | 0.025124 | 0.041873 | 125 | 125.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
160 | 160.1 | 14.6 | 414273.2189 | 995.2984 | 0.00022676 | 0.065897 | 0.0081255 | 0.053835 | 0.12808 | 1444.798 | 19.8473 | 59.9826 | 0.01739 | 0.028984 | 160 | 160.1 | 21.9 | 368067.0386 | 905.4518 | 0.00022146 | 0.092931 | 0.0072192 | 0.047831 | 0.1482 | 1109.397 | 15.6669 | 59.9831 | 0.016916 | 0.028194 | 160 | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | 200.1 | 18.2 | 518078.8841 | 1190.2564 | 0.00023713 | 0.08217 | 0.0081403 | 0.054 | 0.14455 | 1601.039 | 31.0399 | 59.9877 | 0.012322 | 0.020537 | 200 | 200.1 | 27.4 | 459846.4378 | 1081.9671 | 0.00023154 | 0.11625 | 0.0072253 | 0.04793 | 0.17163 | 1196.8156 | 24.4542 | 59.9883 | 0.011692 | 0.019486 | 200 | 200.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
225 | 225.1 | 20.5 | 582640.9442 | 1307.5088 | 0.00024276 | 0.09254 | 0.0081425 | 0.054044 | 0.15497 | 1679.4617 | 39.2582 | 59.9898 | 0.01022 | 0.017033 | 225 | 225.1 | 30.8 | 517445.9227 | 1189.0929 | 0.00023707 | 0.13069 | 0.0072314 | 0.047996 | 0.18616 | 1241.6661 | 30.9641 | 59.9904 | 0.0095796 | 0.015966 | 225 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
250 | 250.1 | 22.7 | 647835.9657 | 1423.2981 | 0.00024797 | 0.10251 | 0.0081522 | 0.054132 | 0.16504 | 1753.4035 | 48.5354 | 59.9914 | 0.0086303 | 0.014384 | 250 | 250.1 | 34.2 | 575045.4077 | 1293.8547 | 0.00024213 | 0.14513 | 0.0072362 | 0.04805 | 0.20066 | 1280.1201 | 38.2413 | 59.992 | 0.0079968 | 0.013328 | 250 | 250.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
315 | 315.1 | 28.6 | 816203.691 | 1712.2322 | 0.00025969 | 0.12916 | 0.0081588 | 0.054221 | 0.19179 | 1900.9832 | 77.0417 | 59.9941 | 0.0058946 | 0.0098243 | 315 | 315.1 | 44 | 718727.6395 | 1546.5903 | 0.00025317 | 0.18594 | 0.0071845 | 0.047745 | 0.24112 | 1331.5117 | 59.7389 | 59.9947 | 0.0053246 | 0.0088744 | 315 | 315.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
355 | 355.1 | 32.2 | 920009.3562 | 1884.3328 | 0.00026599 | 0.14543 | 0.0081635 | 0.054271 | 0.20813 | 1974.5882 | 97.8843 | 59.9952 | 0.0048191 | 0.0080318 | 355 | 355.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 355.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -