## Variables Generales
Datos
Variable | Valor | Unidades | Descripción
h_aire | 15 | [J/m^2*K*s] | Coeficiente de convección del aire
k_PE | 0.38 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción de la tubería de Polietileno
k_PP | 0.24 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción de la tubería de Polipropileno
k_agua | 0.58 | [J/m*K*s] | Coeficiente de conducción del agua
v_in,agua | 1.5 | [m/s] | Velocidad inicial del agua
rho_agua | 983.2 | [kg/m^3] | Densidad del agua a 60 [°C]
Cp,agua | 4186 | [J/kg*K] | Calor específico del agua
mu_agua | 0.000466 | [kg/m*s] | Viscocidad dinámica del agua a 60 [°C]
L | 15 | [m] | Largo expuesto de la tubería
T_amb | 20 | [°C] | Temperatura del ambiente
T_in,agua | 70 | [°C] | Temperatura inicial del agua
Pr_agua | 2.983 | [ - ] | Número de Prandtl para el agua a 60 [°C]
Nu_agua | 3.66 | [ - ] | Número de Nusselt para el agua

## Temperaturas - PE
Polietileno - PN 10 | [12 empty] | Polietileno - PN 16 | [12 empty] | Polietileno - PN 20
Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Espesor de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%]
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2.3 | 48738.0258 | 179.6463 | 0.0001478 | 0.0052961 | 0.051333 | 0.056777 | 639.0838 | 0.2747 | 69.4442 | 0.55577 | 0.79396 | 20 | 2.3 | 48738.0258 | 179.6463 | 0.0001478 | 0.0052961 | 0.051333 | 0.056777 | 639.0838 | 0.2747 | 69.4442 | 0.55577 | 0.79396
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2.3 | 64562.0601 | 224.9602 | 0.00015635 | 0.0054581 | 0.0544 | 0.060014 | 800.9133 | 0.48204 | 69.6031 | 0.39692 | 0.56703 | 25 | 2.8 | 61397.2532 | 216.0941 | 0.00015479 | 0.0064735 | 0.051733 | 0.058362 | 783.2226 | 0.43594 | 69.5708 | 0.4292 | 0.61314
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 3 | 82284.9785 | 273.1368 | 0.00016412 | 0.0071035 | 0.054167 | 0.061434 | 997.181 | 0.78301 | 69.6958 | 0.30423 | 0.43462 | 32 | 3.6 | 78487.2103 | 263.0043 | 0.00016258 | 0.0083175 | 0.051667 | 0.060147 | 971.5171 | 0.7124 | 69.6742 | 0.32578 | 0.4654
40 | 2.4 | 111401.2017 | 348.0453 | 0.00017437 | 0.0059207 | 0.058667 | 0.064762 | 1280.6642 | 1.4352 | 69.7868 | 0.21317 | 0.30453 | 40 | 3.7 | 103172.7039 | 327.3224 | 0.00017172 | 0.0087749 | 0.054333 | 0.06328 | 1213.8441 | 1.231 | 69.7644 | 0.23556 | 0.33652 | 40 | 4.5 | 98109.0129 | 314.4061 | 0.00017 | 0.010397 | 0.051667 | 0.062234 | 1173.6754 | 1.1131 | 69.7481 | 0.25189 | 0.35984
50 | 3 | 139251.5021 | 416.0674 | 0.00018233 | 0.0074009 | 0.058667 | 0.06625 | 1564.8717 | 2.2425 | 69.8333 | 0.16671 | 0.23815 | 50 | 4.6 | 129124.1202 | 391.6785 | 0.0001796 | 0.010916 | 0.0544 | 0.065496 | 1467.7696 | 1.9282 | 69.8181 | 0.18185 | 0.25979 | 50 | 5.6 | 122794.5064 | 376.2417 | 0.0001778 | 0.012947 | 0.051733 | 0.064858 | 1409.5413 | 1.7438 | 69.8069 | 0.1931 | 0.27586
63 | 3.8 | 175330.3004 | 500.2757 | 0.00019093 | 0.009371 | 0.058624 | 0.068186 | 1914.3618 | 3.555 | 69.8714 | 0.12864 | 0.18377 | 63 | 5.8 | 162671.073 | 471.164 | 0.00018809 | 0.013763 | 0.054392 | 0.068342 | 1772.0824 | 3.0602 | 69.8617 | 0.13834 | 0.19762 | 63 | 7.1 | 154442.5751 | 451.999 | 0.00018615 | 0.0164 | 0.05164 | 0.068226 | 1685.3146 | 2.7584 | 69.854 | 0.14596 | 0.20851
75 | 4.5 | 208877.2532 | 575.4886 | 0.00019773 | 0.011101 | 0.058667 | 0.069966 | 2222.6433 | 5.0456 | 69.8948 | 0.10523 | 0.15034 | 75 | 6.8 | 194319.1416 | 543.1706 | 0.0001949 | 0.016164 | 0.054578 | 0.070937 | 2039.4231 | 4.3668 | 69.8884 | 0.11157 | 0.15939 | 75 | 8.4 | 184191.7597 | 520.4032 | 0.00019282 | 0.019421 | 0.051733 | 0.071347 | 1922.028 | 3.9235 | 69.883 | 0.11703 | 0.16718
90 | 5.4 | 250652.7039 | 665.8582 | 0.00020508 | 0.013322 | 0.058667 | 0.072193 | 2584.8733 | 7.2656 | 69.915 | 0.08499 | 0.12141 | 90 | 8.2 | 232929.7854 | 627.9193 | 0.00020209 | 0.019481 | 0.054519 | 0.074202 | 2337.0845 | 6.2745 | 69.911 | 0.088981 | 0.12712 | 90 | 10.1 | 220903.5193 | 601.8468 | 0.00019996 | 0.023344 | 0.051704 | 0.075248 | 2185.6136 | 5.6433 | 69.9075 | 0.092521 | 0.13217
110 | 6.6 | 306353.3047 | 781.8112 | 0.00021347 | 0.016282 | 0.058667 | 0.075162 | 3034.5041 | 10.8536 | 69.9332 | 0.066791 | 0.095415 | 110 | 10 | 284832.618 | 737.557 | 0.00021039 | 0.023764 | 0.054545 | 0.078519 | 2700.6994 | 9.3823 | 69.9312 | 0.068765 | 0.098236 | 110 | 12.3 | 270274.5064 | 707.2417 | 0.00020819 | 0.028444 | 0.051758 | 0.08041 | 2502.4107 | 8.4477 | 69.9292 | 0.070765 | 0.10109
125 | 7.4 | 348761.7167 | 867.2551 | 0.00021908 | 0.018272 | 0.058773 | 0.077265 | 3360.5528 | 14.0665 | 69.9429 | 0.057072 | 0.081532 | 125 | 11.4 | 323443.2618 | 816.5115 | 0.0002158 | 0.027081 | 0.054507 | 0.081803 | 2943.6928 | 12.0983 | 69.9419 | 0.058126 | 0.083037 | 125 | 14 | 306986.2661 | 783.1031 | 0.00021356 | 0.032368 | 0.051733 | 0.084315 | 2710.6909 | 10.8985 | 69.9406 | 0.059417 | 0.084882
140 | 8.3 | 390537.1674 | 949.4098 | 0.0002241 | 0.020493 | 0.058762 | 0.079479 | 3658.2667 | 17.6382 | 69.9505 | 0.049548 | 0.070782 | 140 | 12.7 | 362686.867 | 894.848 | 0.0002208 | 0.030187 | 0.054571 | 0.084979 | 3177.4719 | 15.2122 | 69.9501 | 0.049899 | 0.071284 | 140 | 15.7 | 343698.0258 | 857.167 | 0.00021844 | 0.036291 | 0.051714 | 0.088224 | 2900.3804 | 13.661 | 69.9493 | 0.050719 | 0.072456
160 | 9.5 | 446237.7682 | 1056.2747 | 0.00023015 | 0.023453 | 0.05875 | 0.082433 | 4030.2108 | 23.0283 | 69.9582 | 0.041809 | 0.059727 | 160 | 14.6 | 413956.7382 | 994.6901 | 0.00022672 | 0.03468 | 0.0545 | 0.089407 | 3447.0604 | 19.817 | 69.9584 | 0.041554 | 0.059363 | 160 | 17.9 | 393069.0129 | 954.3306 | 0.00022439 | 0.041391 | 0.05175 | 0.093366 | 3134.3322 | 17.8676 | 69.9581 | 0.041906 | 0.059866
180 | 10.7 | 501938.3691 | 1160.4973 | 0.00023563 | 0.026413 | 0.058741 | 0.08539 | 4376.3097 | 29.136 | 69.9641 | 0.035882 | 0.05126 | 180 | 16.4 | 465859.5708 | 1093.271 | 0.00023214 | 0.038962 | 0.054519 | 0.093713 | 3700.9972 | 25.098 | 69.9648 | 0.035227 | 0.050325 | 180 | 20.1 | 442440 | 1049.0769 | 0.00022976 | 0.046492 | 0.051778 | 0.098499 | 3344.1511 | 22.638 | 69.9647 | 0.03529 | 0.050414
200 | 11.9 | 557638.97 | 1262.4271 | 0.00024064 | 0.029374 | 0.058733 | 0.088348 | 4699.1702 | 35.9613 | 69.9688 | 0.031217 | 0.044595 | 200 | 18.2 | 517762.4034 | 1189.6747 | 0.0002371 | 0.043245 | 0.054533 | 0.098015 | 3932.789 | 31.002 | 69.9697 | 0.030305 | 0.043293 | 200 | 22.4 | 491178.0258 | 1140.5516 | 0.00023461 | 0.051788 | 0.051733 | 0.10376 | 3524.4259 | 27.9001 | 69.9698 | 0.030177 | 0.043111
225 | 13.4 | 627264.721 | 1387.0257 | 0.00024637 | 0.033074 | 0.058726 | 0.092047 | 5073.4924 | 45.502 | 69.9734 | 0.026637 | 0.038052 | 225 | 20.5 | 582324.4635 | 1306.9406 | 0.00024274 | 0.048703 | 0.054519 | 0.10346 | 4190.2366 | 39.2156 | 69.9745 | 0.025526 | 0.036466 | 225 | 25.2 | 552575.279 | 1253.2479 | 0.0002402 | 0.058262 | 0.051733 | 0.11024 | 3731.9358 | 35.3111 | 69.9748 | 0.025248 | 0.036068
250 | 14.8 | 697523.4335 | 1509.9788 | 0.00025166 | 0.036545 | 0.058773 | 0.09557 | 5433.7756 | 56.266 | 69.9769 | 0.02307 | 0.032958 | 250 | 22.7 | 647519.485 | 1422.7418 | 0.00024794 | 0.053951 | 0.05456 | 0.10876 | 4432.5358 | 48.488 | 69.9782 | 0.021838 | 0.031198 | 250 | 27.9 | 614605.4936 | 1364.5862 | 0.00024537 | 0.064539 | 0.051787 | 0.11657 | 3925.2754 | 43.6839 | 69.9785 | 0.021466 | 0.030666
280 | 16.6 | 781074.3348 | 1653.0185 | 0.00025742 | 0.040985 | 0.058762 | 0.1 | 5814.8097 | 70.5526 | 69.9803 | 0.019689 | 0.028127 | 280 | 25.4 | 725373.7339 | 1558.0209 | 0.00025364 | 0.060374 | 0.054571 | 0.1152 | 4687.8637 | 60.8488 | 69.9816 | 0.018404 | 0.026292 | 280 | 31.3 | 688029.0129 | 1493.5137 | 0.00025097 | 0.072386 | 0.051762 | 0.1244 | 4117.7021 | 54.7447 | 69.982 | 0.017969 | 0.025669
315 | 18.7 | 878550.3863 | 1816.0891 | 0.00026354 | 0.046166 | 0.058751 | 0.10518 | 6218.6101 | 89.261 | 69.9834 | 0.016643 | 0.023776 | 315 | 28.6 | 815887.2103 | 1711.701 | 0.00025967 | 0.067974 | 0.054561 | 0.12279 | 4946.698 | 76.9819 | 69.9846 | 0.015351 | 0.02193 | 315 | 35.2 | 774111.7597 | 1641.2198 | 0.00025696 | 0.081409 | 0.051767 | 0.13343 | 4319.1906 | 69.3004 | 69.9851 | 0.014889 | 0.02127
355 | 21.1 | 989951.588 | 1998.0897 | 0.00026991 | 0.052087 | 0.058742 | 0.1111 | 6633.9076 | 113.333 | 69.986 | 0.013983 | 0.019976 | 355 | 32.2 | 919692.8755 | 1883.8142 | 0.00026597 | 0.076539 | 0.054573 | 0.13138 | 5211.7785 | 97.817 | 69.9873 | 0.012728 | 0.018183 | 355 | 39.7 | 872220.7725 | 1805.6142 | 0.00026316 | 0.091806 | 0.051756 | 0.14383 | 4514.9666 | 87.9795 | 69.9877 | 0.01226 | 0.017514
400 | 23.7 | 1115910.9013 | 2199.0111 | 0.00027646 | 0.058518 | 0.058767 | 0.11756 | 7066.924 | 144.0083 | 69.9883 | 0.011723 | 0.016747 | 400 | 36.3 | 1036157.7682 | 2072.3568 | 0.00027239 | 0.086279 | 0.054567 | 0.14112 | 5466.4607 | 124.1596 | 69.9895 | 0.010518 | 0.015025 | 400 | 44.7 | 982989.0129 | 1986.8393 | 0.00026953 | 0.10338 | 0.051767 | 0.15542 | 4708.8596 | 111.7444 | 69.9899 | 0.010067 | 0.014381
450 | 26.7 | 1255162.4034 | 2415.9267 | 0.00028304 | 0.065919 | 0.058756 | 0.12496 | 7478.2852 | 182.1916 | 69.9902 | 0.0098056 | 0.014008 | 450 | 40.9 | 1165281.8884 | 2276.505 | 0.00027886 | 0.097196 | 0.054548 | 0.15202 | 5706.7168 | 157.0329 | 69.9913 | 0.0086815 | 0.012402 | 450 | 50.3 | 1105783.5193 | 2183.031 | 0.00027595 | 0.11633 | 0.051763 | 0.16837 | 4889.6648 | 141.4063 | 69.9917 | 0.0082606 | 0.011801
500 | 29.7 | 1394413.9056 | 2628.0715 | 0.00028905 | 0.07332 | 0.058747 | 0.13236 | 7843.5719 | 224.8599 | 69.9917 | 0.008333 | 0.011904 | 500 | 45.4 | 1295038.97 | 2477.1373 | 0.00028481 | 0.1079 | 0.05456 | 0.16275 | 5924.2707 | 193.952 | 69.9927 | 0.007297 | 0.010424 | 500 | 55.8 | 1229210.9871 | 2375.8825 | 0.00028186 | 0.12908 | 0.051787 | 0.18115 | 5051.9717 | 174.7356 | 69.9931 | 0.0069069 | 0.0098669
560 | 33.2 | 1562148.6695 | 2878.0723 | 0.0002957 | 0.081971 | 0.058762 | 0.14103 | 8246.6834 | 282.2106 | 69.993 | 0.0069808 | 0.0099726 | 560 | 50.8 | 1450747.4678 | 2712.6719 | 0.00029135 | 0.12075 | 0.054571 | 0.17561 | 6150.3833 | 243.3953 | 69.994 | 0.0060366 | 0.0086237 | 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
630 | 37.4 | 1757100.7725 | 3161.9948 | 0.00030273 | 0.092332 | 0.058751 | 0.15139 | 8641.1988 | 357.0442 | 69.9942 | 0.0057817 | 0.0082595 | 630 | 57.2 | 1631774.4206 | 2980.2446 | 0.00029829 | 0.13595 | 0.054561 | 0.19081 | 6366.927 | 307.9277 | 69.9951 | 0.0049395 | 0.0070564 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
710 | 42.1 | 1980536.1373 | 3479.7659 | 0.00031007 | 0.10394 | 0.058761 | 0.16301 | 9045.2487 | 453.622 | 69.9952 | 0.0047635 | 0.006805 | 710 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
800 | 47.4 | 2231821.8026 | 3828.7008 | 0.00031757 | 0.11704 | 0.058767 | 0.17612 | 9434.4183 | 576.0333 | 69.9961 | 0.0039126 | 0.0055895 | 800 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
900 | 53.3 | 2510957.7682 | 4207.2211 | 0.00032514 | 0.13161 | 0.05877 | 0.1907 | 9802.6976 | 729.1341 | 69.9968 | 0.0032117 | 0.0045882 | 900 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1000 | 59.3 | 2789460.7725 | 4576.569 | 0.00033205 | 0.14641 | 0.05876 | 0.2055 | 10105.7622 | 899.8479 | 69.9973 | 0.0026829 | 0.0038327 | 1000 | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Temperaturas - PP
Polipropileno - PN 10 | [13 empty] | Polipropileno - PN 16 | [13 empty] | Polipropileno - PN 20
Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%] | Diámetro nominal d_n [mm] | Diámetro mínimo [mm] | Espesor mínimo de pared e_n [mm] | Número de Reynolds [ - ] | Número de Nusselt [ - ] | Res. Conv. Int. [m^2*K*s/J] | Res. Cond. [m^2*K*s/J] | Res. Conv. Ext. [m^2*K*s/J] | Res. Tot. [m^2*K*s/J] | Calor Transferido [J/s] | Flujo Másico de Agua [kg/s] | T_salida [°C] | Var. de Temperatura con la inicial [°C] | Var. de Temperatura Porcentual [%]
16 | 16.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16.2 | 2.2 | 37344.721 | 145.1801 | 0.00014014 | 0.0077907 | 0.04856 | 0.056491 | 492.1725 | 0.16128 | 69.271 | 0.72901 | 1.0414 | 16 | 16.2 | 2.7 | 34179.9142 | 135.251 | 0.00013768 | 0.009123 | 0.044444 | 0.053705 | 473.8267 | 0.1351 | 69.1622 | 0.83782 | 1.1969
20 | 20.3 | 2 | 51586.3519 | 187.9973 | 0.00014949 | 0.0074524 | 0.05353 | 0.061132 | 628.2443 | 0.30775 | 69.5123 | 0.48768 | 0.69668 | 20 | 20.2 | 2.8 | 46206.1803 | 172.1408 | 0.00014623 | 0.0098751 | 0.048185 | 0.058206 | 591.0103 | 0.2469 | 69.4282 | 0.57183 | 0.8169 | 20 | 20.2 | 3.4 | 42408.412 | 160.7257 | 0.00014374 | 0.011458 | 0.044224 | 0.055826 | 565.5615 | 0.20799 | 69.3504 | 0.6496 | 0.928
25 | 25.3 | 2.3 | 65511.5021 | 227.6029 | 0.00015681 | 0.0086539 | 0.054545 | 0.063356 | 769.8258 | 0.49632 | 69.6295 | 0.37054 | 0.52934 | 25 | 25.2 | 3.5 | 57599.485 | 205.333 | 0.00015282 | 0.012339 | 0.048148 | 0.06064 | 707.1703 | 0.38368 | 69.5597 | 0.44031 | 0.62901 | 25 | 25.2 | 4.2 | 53168.7554 | 192.5968 | 0.00015039 | 0.014191 | 0.044444 | 0.058786 | 673.3574 | 0.32692 | 69.508 | 0.49205 | 0.70292
32 | 32.3 | 2.9 | 83867.382 | 277.3309 | 0.00016475 | 0.010927 | 0.054696 | 0.065787 | 949.1068 | 0.81342 | 69.7213 | 0.27874 | 0.3982 | 32 | 32.2 | 4.4 | 74056.4807 | 251.0581 | 0.0001607 | 0.015562 | 0.048447 | 0.06417 | 859.1962 | 0.63424 | 69.6764 | 0.32362 | 0.46232 | 32 | 32.2 | 5.4 | 67726.867 | 233.7398 | 0.00015785 | 0.018216 | 0.044306 | 0.06268 | 804.4451 | 0.53046 | 69.6377 | 0.36228 | 0.51755
40 | 40.1 | 3.7 | 103489.1845 | 328.1253 | 0.00017182 | 0.013898 | 0.054364 | 0.068433 | 1125.8749 | 1.2386 | 69.7828 | 0.21716 | 0.31022 | 40 | 40.1 | 5.5 | 92095.8798 | 298.8932 | 0.00016786 | 0.019439 | 0.048379 | 0.067986 | 1008.5262 | 0.98086 | 69.7544 | 0.24563 | 0.3509 | 40 | 40.1 | 6.7 | 84500.3433 | 279.0041 | 0.000165 | 0.022623 | 0.044389 | 0.067177 | 936.4812 | 0.82574 | 69.7291 | 0.27093 | 0.38704
50 | 50.1 | 4.6 | 129440.6009 | 392.4463 | 0.00017969 | 0.017288 | 0.054424 | 0.071892 | 1340.4569 | 1.9376 | 69.8347 | 0.16527 | 0.23609 | 50 | 50.1 | 6.9 | 114882.4893 | 356.7195 | 0.00017545 | 0.024367 | 0.048303 | 0.072845 | 1174.1275 | 1.5263 | 69.8162 | 0.18377 | 0.26253 | 50 | 50.1 | 8.3 | 106021.03 | 334.5318 | 0.00017266 | 0.028089 | 0.044578 | 0.07284 | 1083.6483 | 1.2999 | 69.8009 | 0.19915 | 0.2845
63 | 63.1 | 5.8 | 162987.5536 | 471.8972 | 0.00018816 | 0.021795 | 0.054411 | 0.076394 | 1588.3916 | 3.0721 | 69.8765 | 0.12352 | 0.17645 | 63 | 63.1 | 8.6 | 145264.6352 | 430.3797 | 0.00018388 | 0.030433 | 0.048494 | 0.079112 | 1367.0489 | 2.4403 | 69.8662 | 0.13382 | 0.19118 | 63 | 63.1 | 10.5 | 133238.3691 | 401.631 | 0.00018073 | 0.035493 | 0.04448 | 0.080154 | 1237.5714 | 2.053 | 69.856 | 0.14401 | 0.20572
75 | 75.1 | 6.8 | 194635.6223 | 543.8782 | 0.00019496 | 0.025597 | 0.054594 | 0.080386 | 1802.625 | 4.381 | 69.9017 | 0.098295 | 0.14042 | 75 | 75.1 | 10.3 | 172481.9742 | 493.7633 | 0.0001903 | 0.036404 | 0.04838 | 0.084974 | 1511.1995 | 3.4405 | 69.8951 | 0.10493 | 0.1499 | 75 | 75.1 | 12.7 | 157290.9013 | 458.6556 | 0.00018683 | 0.042744 | 0.044119 | 0.087049 | 1345.2461 | 2.8611 | 69.8877 | 0.11232 | 0.16046
90 | 90.1 | 8.2 | 233246.2661 | 628.6017 | 0.00020215 | 0.030849 | 0.054532 | 0.085583 | 2029.0345 | 6.2916 | 69.923 | 0.077043 | 0.11006 | 90 | 90.1 | 12.3 | 207294.8498 | 571.9981 | 0.00019743 | 0.043512 | 0.048465 | 0.092175 | 1674.3309 | 4.9694 | 69.9195 | 0.080489 | 0.11498 | 90 | 90.1 | 15 | 190204.8927 | 533.9507 | 0.00019406 | 0.050698 | 0.044469 | 0.095361 | 1484.9552 | 4.1838 | 69.9152 | 0.08479 | 0.12113
110 | 110.1 | 10 | 285149.0987 | 738.2125 | 0.00021043 | 0.03763 | 0.054556 | 0.092397 | 2297.6298 | 9.4031 | 69.9416 | 0.058372 | 0.083389 | 110 | 110.1 | 15.1 | 252868.0687 | 670.5621 | 0.00020544 | 0.053369 | 0.04838 | 0.10195 | 1846.5105 | 7.3946 | 69.9403 | 0.059654 | 0.085219 | 110 | 110.1 | 18.3 | 232613.3047 | 627.2367 | 0.00020204 | 0.061878 | 0.044505 | 0.10659 | 1624.8032 | 6.2575 | 69.938 | 0.06203 | 0.088615
125 | 125.1 | 11.4 | 323759.7425 | 817.1506 | 0.00021585 | 0.042882 | 0.054516 | 0.097614 | 2469.3101 | 12.122 | 69.9513 | 0.048663 | 0.069519 | 125 | 125.1 | 17.1 | 287680.9442 | 743.4516 | 0.00021081 | 0.060478 | 0.048441 | 0.10913 | 1962.6029 | 9.5709 | 69.951 | 0.048987 | 0.069982 | 125 | 125.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
160 | 160.1 | 14.6 | 414273.2189 | 995.2984 | 0.00022676 | 0.054914 | 0.054508 | 0.10965 | 2812.8661 | 19.8473 | 69.9661 | 0.033857 | 0.048367 | 160 | 160.1 | 21.9 | 368067.0386 | 905.4518 | 0.00022146 | 0.077443 | 0.048428 | 0.12609 | 2173.2159 | 15.6669 | 69.9669 | 0.033138 | 0.047339 | 160 | 160.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
200 | 200.1 | 18.2 | 518078.8841 | 1190.2564 | 0.00023713 | 0.068475 | 0.054539 | 0.12325 | 3129.4478 | 31.0399 | 69.9759 | 0.024085 | 0.034407 | 200 | 200.1 | 27.4 | 459846.4378 | 1081.9671 | 0.00023154 | 0.096872 | 0.048409 | 0.14551 | 2352.7555 | 24.4542 | 69.977 | 0.022984 | 0.032834 | 200 | 200.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
225 | 225.1 | 20.5 | 582640.9442 | 1307.5088 | 0.00024276 | 0.077117 | 0.054524 | 0.13188 | 3289.0743 | 39.2582 | 69.98 | 0.020014 | 0.028592 | 225 | 225.1 | 30.8 | 517445.9227 | 1189.0929 | 0.00023707 | 0.10891 | 0.048423 | 0.15757 | 2444.8891 | 30.9641 | 69.9811 | 0.018863 | 0.026947 | 225 | 225.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
250 | 250.1 | 22.7 | 647835.9657 | 1423.2981 | 0.00024797 | 0.085426 | 0.054565 | 0.14024 | 3439.2228 | 48.5354 | 69.9831 | 0.016928 | 0.024183 | 250 | 250.1 | 34.2 | 575045.4077 | 1293.8547 | 0.00024213 | 0.12095 | 0.048434 | 0.16962 | 2523.974 | 38.2413 | 69.9842 | 0.015767 | 0.022524 | 250 | 250.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
315 | 315.1 | 28.6 | 816203.691 | 1712.2322 | 0.00025969 | 0.10763 | 0.054565 | 0.16245 | 3740.5289 | 77.0417 | 69.9884 | 0.011599 | 0.01657 | 315 | 315.1 | 44 | 718727.6395 | 1546.5903 | 0.00025317 | 0.15495 | 0.048048 | 0.20325 | 2632.6823 | 59.7389 | 69.9895 | 0.010528 | 0.01504 | 315 | 315.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
355 | 355.1 | 32.2 | 920009.3562 | 1884.3328 | 0.00026599 | 0.12119 | 0.054576 | 0.17603 | 3891.022 | 97.8843 | 69.9905 | 0.0094962 | 0.013566 | 355 | 355.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | 355.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -